全智能对讲广播监听系统

AZL-209B网络主机

操

作

说

明

书

深 圳 市 奥 智 利 科 技 发 展 有 限 公 司

目     录

第一章  前  言	3

第二章  主机AZL-209B网络主机系统功能特点	3

一、概述	3

二、主机安装注意事项及常见故障排除	3

三、基本功能	4

1、呼叫监听分机功能	4

2、呼叫其它网络主机、网络主控机功能	4

3、对分机广播功能	4

4、上传功能	4

5、视频浏览	4

6、视频联动和电脑控制功能	4

四、外观、尺寸和连线	5

1、外观	5

2、分区按键明细说明	5

3、连线	7

4、背面板	7

5、尺寸	8

五、AZL-209数模对讲广播监听系统架构示意图	8

六、基本操作	8

人机界面	8

系统初始化设置	9

显示	12

七、技术指标	12

八、系统调试说明	13

第一章  前言

首先，感谢您使用本公司的专业监狱对讲系列产品。为了更好的使用本产品，请您仔细阅读本操作说明手册。

奥智利公司的AZL-209系列DSP数字化智能对讲、广播、监听系统，是公司最新研制的监狱对讲监控产品。本系列产品采用DSP数字处理器结合RS485总线技术，在基于TCP/IP网络构架的基础上实现高效、稳定的现场控制技术，并有效保证现场信息的保密性和安全性。

特别提示：本产品话机采用先进的磁控开关技术，每次通话结束后，话机必须正确放置在话机座上。

第二章  主机AZL-209B网络主机系统功能特点

一、概述

网络主机是网络组网中的一级管理机型，处理大量的工作信息。它负责处理分机的呼叫和报警信息，并根据情况决定是否将信息上传到网络中管理级别更高的网络主控机。网络主机对分机和对其它管理机型的呼叫均采用拨码呼叫方式。

网络主机可带99部分机。呼叫对讲分机采用2位拨码方式,如所带分机数量超过100,需要申请本公司特殊定制。

二、主机安装注意事项及常见故障排除

1、主机之间采用标准网络连接，TCP/IP协议，安装主机前请检查网络是否畅通。

2、主机安装后通电按照系统设置设置好IP地址、DNS地址、本机号码、组号，（详见说明书），设置

好IP地址等选项后，按“退出”键退出设置菜单，等待30秒左右，系统即可通讯。可操作AZL-209A

主控机呼叫AZL-209B网络主机来测试对讲是否正常，一般情况下只要设置好IP地址、本机号码、组

号，就可以正常对讲。如无反应，请检查AZL-209IP IP地址分配器地址是否正确，主机IP、DNS是否

正确。

- 分机总线采用RVVP2+RVVP4屏蔽线连接，150米以内需用0.75 RVVP线，一台主机可接99部分机，

每超过20部分机需加装1台AZL-209E中继器，线路过长需要联系本公司技术解答。

- 分机总线布好后，需认真检查每条线有无短路断路现象，在此经常出现的问题是分机总线短路断路，

造成主机打开不了分机或者打开分机后无声音。

- 分机安装前，需要按照分机纸箱或分机喇叭上的号码顺序安装，如1号监舍可装101号分机，2号

监舍装102号分机，分机按照号码装可免除后续的一些麻烦，因给分机编写号码需要短路下分机电路

板上J7短路跳针，如分机没有按照顺序依次安装在监舍，还需打开分机重新编写分机号码很麻烦。

6、分机不可带电安装，因线路带电安装时容易造成短路，如果电源线跟别线短路容易造成分机损坏。

7、分机安装好后，还要再次确认分机总线有无短路情况，因安装分机时，如总线线芯很粗连接分机接

线端子时，线芯容易分叉造成短路现象。

- 经测试分机总线无短路现象，再焊接分机总线DB9头（主机后边分机口位置接线头），焊接DB9头，

很容易把1脚当成5脚，6脚当成9脚，请认真看好后焊接。

- 前面1----6项全都无问题后，分机总线DB9头插入主机后边分机接口（如有电源接口也连接好），

主机通电后，呼叫1号分机，如果显示器显示“对讲”状态，提起话机与分机通话也正常，证明分机

设备已经安装OK。如不正常需要逐个检查1----6项步骤。

三、基本功能

1、呼叫监听分机功能

网络主机可以对分机进行呼叫对讲和监听。若要与某个分机对讲，直接拨码该分机所对应的分机编码即可。监听音量可通过网络主机上的功放来调整，达到满意效果即可。

2、呼叫其它网络主机、网络主控机功能

网络主机可以通过拨码键盘呼叫其它网络主机和网络主控机，网络主机上有专门的主控机、主机呼叫键，方便用户来区别操作。

3、对分机广播功能

网络主机可以对其管理下的所有分机进行任意选择广播（讲话），广播的同时可以对任意一个对讲分机对讲或监听。

4、上传功能

网络主机可以通过按下上传功能按键，将其管理下的分机的呼叫信号转移至设定管理机上(该设定管理机地址可在系统设置中的地址设置栏中设定)。

5、视频浏览

网络主机可以结合视频同步对分机进行循环浏览，并在LCD显示屏上显示视频图象，不影响正常音频通讯（单部分机浏览停留时间在系统设置中设置，每部分机对应视频图象在系统设置中设置）。

6、视频联动和电脑控制功能

网络主机可与视频主机联动，达到音视频同步效果，并自带LCD显示，网络主机可输入单路视频，显示当前分机所对应图像。网络主机可通过RS232与服务器连接，通过软件进行操作。（服务器地址，串口波特率设置，联动协议的选择等可在系统设置中设定）

四、外观、尺寸和连线

1、外观

2、分区按键明细说明

备注：文字叙述中使用“”双影号的文字，是对应的主机上丝印的文字。主机所有的操作都会在主显示屏上显示对应操作变化，请注视显示屏的各显示项。

- 主机系统设置区（如下图1-1所示）

（图1-1）

- 音量控制区（如下图1-2所示）

（图1-2）

- 功能操作区（如下图1-3所示）

（图1-3）

- 功能按键区（如下图1-4所示）

（图1-4）

3、连线

- 网络连线：标准网线，长短由安装距离定

标准586B：橙白-1，橙-2，绿白-3，蓝-4，；蓝白-5，绿-6，棕白-7，棕-8

- 主机与分机的接线（4芯+2芯网状屏蔽电缆）：

DB9.1接主机后面板红色电源柱(电源+)    DB9.2接(数据B)

DB9.3接(广播)                         DB9.4接（音频出）

DB9.5接(音频入)                       DB9.6 悬空未用

DB9.7 接(数据A)        DB9.8,DB9.9 接主机后面板红色电源柱(-15V) (GND)（接屏蔽层为地线）

注：4、5脚是采用二芯带屏蔽线；1、2、3、7脚是四芯带屏蔽线；8、9脚是二芯与四芯屏蔽线。

主机与视频切换机：标准232/485串口线     主机与电脑：标准平行232串口线

主机与录放音设备之间：通用音频传输线     主机与录像设备之间：双绞线

（声控报警开关量信号和RS485端口复用，同一时间只能使用一种模式）

4、背面板（如图1-5所示）

（图1-5）

5、尺寸

高强度金属面板，工控式设计

面板：385（L）X223（H）mm          箱体：385（L）X220（W）X77（H）mm

五、AZL-209数模对讲广播监听系统架构示意图

【AZL-209数模对讲广播监听系统架构示意图】

六、基本操作

- 人机界面

1） 电源开关：1个，用于接通/关断机器与交流市电的连接；

2） LCD显示屏：1个，显示机器的当前状态及该机辖下的指定监仓的视频画面；

3） 键盘：28个按键，分为数字键和功能键；用于输入各种工作状态控制命令；

4） 指示灯：4个，用于指示一些相关状态；

5） 喇叭窗口，用于本机功放喇叭发声；

- 系统初始化设置

按 “设置”键，进入系统设置登录界面（图1-6），输入密码（出厂默认密码为199812），按确认键，LCD显示进入初始化设置状态，显示信息如（图1-7）所示，如在系统设置修改中出现错误需要修改，可按“消除”键进行修改。

系统菜单图（1-7），可输入拨码键盘数字进行选择1-

-8项进入下一步设置项，按”退出“键返回上一级菜单。

1、系统时间设置：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码“1“，进入系统时间设置如（图1-8）所示；进入设置的时候，设置界面会显示系统时钟、系统分钟等，请根据实际的情况去设

置，设置后，按确认保存。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

2、IP地址设置：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码“2“，进入IP地址设置如（图1-9）所示；请根据实际的状况去设置。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单

注意事项：此“电脑IP设置”是表示有关本机与分机之间的通信的语音记录功能；即将本机与分机之间的通话过程全部记录到IP地址为：192.168.001.100的电脑中保存下来，以便日后可以再次重复播放出来；如果你不需要此

功能，请把IP地址设置为：000.000.000.000，以防止广播风暴；

3、分机信息设置：

在（图1-7）所示操作界面下。按数字键“3”，进入分机信息设置，如图（1-10）所示；请根据实际的状况去设置。（例：按数字键“1”进入分机编码设置）

3．1、分机编码设置如（图1-11）所示；进入设置界面去设置分机的虚拟编号（3位或4位），设置完毕，按确认保

存进入下一部分机的设置，按“退出”返回上一级菜单。

3．2、分机视频设置如（图1-12）所示；进入设置界面去设置浏览分机的时间（时间和分机的编号输入2位，例如01），浏览分为几个分机段，设置完一项，按确认进入下一项的设置，按“退出”返回上一级菜单。

3．3、波特率设置如（图1-13）所示；进入设置界面去设

置主机波特率，选择按键“1-5”，选择对应波特率选项，

设置完，按“确认”完成设置，按“退出”返回上一级菜

单。

3．4、分机声控设置如（图1-14）所示；进入设置界面去设置分机声控的开启和结束的时间（时间和分机的编号输入2位，例如01），开启和结束可分为几个时间段，设置

完一项，按确认进入下一项的设置，按“退出”返回上一级菜单。

分机声控设置中，级别设置为声控模块灵敏度的设置，000-255，灵敏度从大到小，000为最大，255为最小（几乎不会报警），正常的设置界别为70-80，时间的设置

“00:01---23:59”是以24小时制式；

注意事项：每设置好一个数据值时，请按“确认”再进入下一个数据值的设置；当每设置完（共8个数据都要输入

一次）；如果当数据输错时，请按“消除”键进行再次输入；

#### 4、定时启动设置：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码“4”，进入定时启动设置如（图1-15）所示；请根据实际的状况去设置。

振铃时间：进入设置界面去设置振铃时间，时间范围为0~255秒，设置完毕，按确认，此设置为有呼叫信号时，

主机响铃的时间。上传时间：进入设置界面去设置上传

时间，时间范围为0~255秒，设置完毕，按确认。此时

间的设置作为分机呼叫主机，主机没人在值班的时候，

超过设置的时间，就会转移到上一级的管理主机。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

5、机号设置：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码“5“，进入机器号码设置如（图1-16）所示；请根据实际的状况去

设置。此设置为设定主机的上传的管理主机号码和广播的

形式。如图J所示：如本机为主控则在上传主控输入本机号码即可，归属组号一项输入范围为10-98广播方式中按键“0”、“1”来选择。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

6、系统日志查询：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码“6”，进入

日志查询如（图1-17）所示。

7、用户密码设置：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码“7“，进入用户密码设置；用机器上的数字按键输入新的密码，修改数字按“取消”键即可。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

#### 8、关于：

在（图1-7）所示操作界面下，按数字键码”8“，进入关于厂家信息界面如（图1-18）所示：再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

在主菜单中按“退出“键，机器返回操作待机画面。

### 显示：

显示屏采用7寸TFT，丰富的菜单格式使操作简单明了，可显示各级主机的对讲和分机的报警呼叫信号、

系统时间、音源大小、与分机的通讯方式、广播状态。在显示视频图像时，显示屏切换到视频显示状态，全屏显示单路视频，但不影响设备的其它功能正常运行。

| 供电电压：AC220±10% | 功耗：18W |
| --- | --- |
| 输出电压：DC15V，DC12V，DC5V | 视频输入：BNC 75Ω 1Vp-p |
| 显示屏：7英寸TFT | 音频输入：600Ω 0.3875Vrms |
| 视频联动：标准232电平 | 网络接口：标准网线接口 |
| 监听音频输出功率：3.0W THD 10% | 协议：TCP/IP |
| 喇叭阻抗：8Ω | 音频频率响应：主机到分机：400HZ~4KHZ |
| 振铃声级：70dB(A) | 控制信号方式： RS485 |

七、技术指标

八、系统调试说明

主机与分机通讯常见故障排除

- 上电后，有显示，主机操作正常但无对讲，无广播，显示错误。出现此故障主要是由于分机供电以及

485通讯异常引起；先检查分机线连接是否良好，测试分机端口电压（1#、+15V；2#、+5V↓；3#、0V；

4#、+4.5V；5#、0V；6#、0V；7#、地） 如电源没有更换主机保险丝。大部分都是数据A、B口对地路

短路或者开路造成排查后就可正常（DB9头第2脚、第7脚），如不确定可更换主机测试是否同样问题，

如同样肯定是数据线短路或者断路。

- 上电后，只能单方呼叫或报警；只能单方呼叫或报警说明分机供电正常；主要是由于485通讯现故障

引起，断电后测量数据A、B口对地或者其他口的线有无短路，或者开路现象。如有更改后就可以正常，

大部分都是短路影响。

- 上电后，有显示，无对讲，无监听，广播正常；有广播说明分机供电，485通讯，分机功放电路正常；

出现此故障主要是由于主机故障，主机话机故障，分机故障或分机音频连线短路，开路引起；先检查

分机是否全部都无对讲，无监听，更换话机测试是否正常，如还不正常，请检查分机总线音频线是否

对地短路或者开路（DB9头第4脚、第5脚），大部分都是线路短路或者开路。

4、上电后，有显示，有对讲，有广播，但对讲时啸叫有对讲，有广播说明主机对分机的所有操作都正常；主要是由于主机或分机增益过大。分机音频线短引起；先检查是否全部分机对讲时都啸叫，断电测试两条音频线是否短路，如不短路在音频线与地线之间并个电容（一般可加独石电容153、104、224等视情况而定）。

*本公司保留对手册中产品外观及设计的改进和改变的权利，而无需事先通知。

并对本手册中各项指标及技术参数拥有最终解释权。

请妥善保留包装纸箱以方便运输，防止设备在运送过程中损坏。

深圳市奥智利科技发展有限公司

售后服务热线电话：0755-83659080

# Text boxes

- 感谢您购买我们的产品。

- 在使用本产品前，请先仔细阅读说明书。

- 阅读后，请严格按照本说明书进行安装接线和操作，因不按照本说明书正常操作导致的设备损坏，不在设备保修范围内。

- 阅读之后，请妥善保管本说明书。

功能操作区

（详细注释图）

功能按键区

（详细注释图）

功能按键区

（详细注释图）

主机系统设置区

（详细注释图）

“退出”键：主机进入系统设置，需要使用“退出”键来选择不同设置项；在主机按下“设置”键后，再按“退出”键，主机进入系统复位程序。

“设置”键：按其进入主机系统设置菜单；按“设置”键再按“退出”键，主机进行系统复位。

“下移”键：主机进入系统设置，需要使用上下移动键来调整选择项。

“上移”键：主机进入系统设置，需要使用上下移动键来调整选择项。

“视频”键：按其主机显示屏进入视频浏览状态。

“+ —”键：在主机进入音源，功放调状态时，按其进行增加和减少。

“功放”键：按其主机进入功放喇叭音源的大小调节状态，再按“+”“—”进行调节，主要用在主机对分机进行监听功能时。

“音源”键：按其主机进入广播音源的大小调节状态，再按“+”“—”进行调节，主要用在主机对分机进行全体广播，外接音源时， “音源输入”端的音量调节。

“话筒”键：按其主机进入广播麦克风的大小调节状态，再按“+”“—”进行调节，主要用在主机对分机进行全体广播，外接有源麦克风时 “音麦克输入”的音量调节。

LED灯，按下对应按键，指示灯会亮起。

“上传”键：按其主机进入上传状态，分机呼叫报警信号，主机不做声音提示，直接上传到上一级主机。

“广播”键：按其主机对全体分机进行广播；再按“选择”键主机进入选址广播功。

“选择”键：主机进入选择广播状态时，按“广播”“选择”再选择分区地址，最后按“确定”进行选址广播。

“确认”键：系统进入系统设置，按“确认”键进行选择确认；主机处于广播状态时，按“确认”对选择广播的分机进行确认；主机处于对讲状态时。

拨码按键0-9

“主控/分控”键：使用对讲功能时，按其主机切换呼叫对象到主控或是分控。

“主机“键：使用对讲功能时，按其主机切换呼叫对象到主机上。

“应答”键：当主机收到分机或是主机、主控、分控等的呼叫信号时，按其接收信号。

“消除”键：当主机呼叫、监听其它主机或是分机，或者进行系统设备等需要输入输入数字编码时，按其进行消除修改。

“呼叫”键：当主机拨码对主机或是分机进行对讲时，按其进入对讲状态；特殊情况是对分机进行呼叫时，如果主机话机没有提起，则主机处于监听状态。

“挂机”键：当主机处于对讲状态，需要结束当下状态时按其进行挂断。

主机电源接口

音源输入口，主机广播时的音源输出口。

分机电源接口，主机接分机总线时，单独接电源。

麦克风输入口，主机广播时接有源麦克风。

主机保险丝

主机网络接口，标准TCP/IP协议，直接接入局域网。

主机接分机总线接口

主机232接口，可输出232串口数据，联动硬盘录像机、报警主机等周边设备。

视频输入口，主机显示频可显示1路视频图像。

主机485接口，可接开关量报警盒，联动硬盘录像机、报警主机等周边设备。

图（1-6）

图（1-7）

图（1-8）

图（1-9）

图（1-10）

图（1-11）

图（1-12）

图（1-13）

图（1-14）

图（1-15）

图（1-16）

图（1-17）

图（1-18）

显示主控来电数量

显示主控来电号码

显示主机来电数量

显示主控来电号码

显示主控来电号码

显示分机来电号码，待机时为分机浏览状态

显示主机与分机通信状态，是对讲或监听

显示日期和时间

广播或监听时调整主机喇叭的音量，可切换为音源的音量调节

主机对讲对象，主控或分控

广播状态

显示本机编号